| Утверждаю Генеральный директор ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» ______________А.И. Бойко «03» мая 2012г. |  |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Лот №3)

на проектирование инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения к котельной БМК -  2000  по адресу:                         Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Жабино (котельная №52).

| 1. | Основания для проектирования | Договор № |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид строительства | Новое |
| 3. | Заказчик | ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| 4. | Стадийность проектирования | Стадия «РД» |
| 5.1 | Основные технические показатели сетей теплоснабжения | БМК-2000: модульная отдельно стоящая котельная. Категория по надежности теплоснабжения-II. Тепловая мощность котельной – 2000кВт в т. ч отопление - 1700кВт; ГВС- 300кВт. Теплоноситель – горячая вода. Схема подключения потребителей к котельной: - Отопление –2- трубная, зависимая, закрытая (1 выпуск), температурный график 95-70°С, Р1=0,4МПа, Р2=0,2МПа; производительность сетевого насоса Qmax= 70 м³/ч. - ГВС-2-х трубная, независимая (1 выпуск), температура 65°С, Р3=0,32МПа, Р2=0,20МПа; производительность сетевого насоса Qmax=15 м³/ч |
| 5.2 | Основные технические показатели сетей водоснабжения | Источник водоснабжения – артезианская скважина. Давление воды в магистральном водопроводе Рmax=0,10МПа, расход воды в котельной Qmax=15м³/ч |
| 5.3 | Основные технические показатели сетей водоотведения | Источники стоков в котельной: - оборудование ХВО объем стоков Qmax=2,0м³/ч с Т=+15°С; - слив с теплотехнического оборудования Qmax=2,0м³/ч с Тmax=+95°С; |
| 6. | Основные материалы трубопроводов | Тепловые сети – стальные трубопроводы в ППУ изоляции, надземная прокладка. Сети водоснабжения – труба ПНД, подземная прокладка. Сети канализации – труба ПНД, подземная прокладка. |
| 7. | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | - ТУ на присоединения к тепловым сетям с указанием точки врезки в магистральные сети отопления и ГВС и точки входа из котельной. - ТУ на водоснабжение с указанием точки врезки в магистральные сети водопровода и приямка в фундаменте для ввода трубы в котельную. - ТУ на водоотведение с указанием точки врезки в магистральные сети канализации и точки отведения стоков из котельной. - Ситуационный план размещения участка строительства котельной и сетей в масштабе 1:500. |
| 8. | Объемы проектирования | «Рабочий проект» в составе – тепловые сети; – сети водопровода и наружное пожаротушение; - канализационные сети и ливневая канализация; – проект организации строительства; – сметная документация; |
| 9. | Особые требования | Сметная документация разрабатывается на основе территориальных единичных расценок (ТЕР-ЛО-2001) с применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень, разработанных Ленинградским областным РЦЦС. |
| 10. | Дополнительные данные | Рабочий проект передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и один экземпляр в электронной версии. |
| 11. | Требовании о необходимости согласования проектной документации | Заказчик принимает от Исполнителя документацию согласованную с владельцами инженерных коммуникаций, находящихся в непосредственной близости от проектируемых участков инженерных сетей и прошедшую государственную экспертизу. |

Приложения:

1.     Расчет первоначальной цены (предельной) стоимости договора оказания услуг по проектированию инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения для подключения автоматизированной газовой котельной в модульном исполнении.

2.     Сроки выполнения работ по договору оказания услуг по проектированию инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения для подключения автоматизированной газовой котельной в модульном исполнении.

Приложение №1 к Техническому заданию (Лот №3)

| Утверждаю Генеральный директор ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» ______________А.И. Бойко «03» мая 2012г. |  |
| --- | --- |

Расчет первоначальной цены (предельной) стоимости договора оказания услуг по проектированию инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения для подключения автоматизированной газовой котельной в модульном исполнении для нужд ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» по адресу:

Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос. Жабино (котельная № 52)

| № | Адрес | Вид проектных работ и стоимость, руб. с НДС 18% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые сети (ТС), водоснабжение и канализация (ВиК) | Разработка проектной документации (в объеме рабочего проекта) по разделам: тепловые сети (ТС), водоснабжение канализация (ВК) | ИТОГО |
| 1 | п. Жабино | ТС, ВиК | 750 000 | 750 000 |

Приложение №2 к Техническому заданию (Лот №3)

| Утверждаю Генеральный директор ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» ______________А.И. Бойко «03» мая 2012г. |  |
| --- | --- |

Сроки выполнения работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации (в объеме рабочего проекта) для строительства наружных инженерных сетей (тепловые сети, водопровод, канализация) для подключения автоматизированной газовой котельной в модульном исполнении для подключения объекта, с последующей передачей документации в органы гос.экспертизы | 15 (пятнадцать) календарных недель с момента оплаты аванса и передачи исходных данных. |
| 2. | Согласование рабочей документации | 12 (двенадцать) календарных недель с момента утверждения Заказчиком проектной документации. |